## Slide 1: Кабельно-провідникова продукція: технічні характеристики та особливості виготовлення. Як правильно вибрати кабель?

## Slide 2: Маркування кабельно-провідникової продукції
Перша літера означає: А - на початку марки - алюмінієві жили (відсутність на початку літери А - мідні жили).
Друга буква або перша, якщо кабель мідний, говорить
про те, з якого матеріалу виготовлена ізоляція: П - провід, а також може означати ізоляція поліетиленова; В - ізоляція з полівінілхлоридного пластикату; Р - ізоляція гумова; К - контрольний кабель.
Третій буква означає, з якого матеріалу виготовлена оболонка: В - оболонка з полівінілхлоридного пластикату; П - оболонка поліетиленова; Р - оболонка гумова. У марках кабелів можуть також бути присутнім літери, які характеризують інші елементи конструкції: нг - нерозповсюджуючі горіння; LS - з низьким димо-газо виділенням;
Бб - захисний покрив з двох сталевих стрічок; Шв - захисний герметичний; полівінілхлоридний шланг; Б - броньований; з - заповнення проміжків між жилами; Е - екранований; Г - підвищеної гнучкості; П - плоский; ОЖ - однодротяна жила.

## Slide 7: Провідники
Основними провідниковими матеріалами
є мідь та алюміній.
Зараз в переважній більшості, рекомендують мідні
провідники. Це забезпечить безпеку та зручність
монтажу, адже це важливіше економії в момент покупки.
Специфічні особливості міді, що властиві різним маркам,
визначаються не вмістом міді (відмінності складають
не більше 0,5%), а вмістом конкретних домішок (їх кількість може відрізнятися у 10...50 разів). Часто використовують класифікацію марок міді за вмістом кисню:
безкиснева мідь (М00б, М0б і М1б) з вмістом кисню до 0,001%;
рафінована мідь (М1ф, М1р, М2р, М3р) з вмістом кисню до 0,01%, але з підвищеним вмістом фосфору;
мідь високої чистоти (М00, М0, М1) з вмістом кисню 0,03...0,05%;
мідь загального призначення (М2, М3) з вмістом кисню до 0,08%.

## Slide 8: Сировина для провідника
Початковою сировиною для виготовлення СПМЖ є катанка мідна марки КМ ЛП8, постачальником і виробником якої є – ТОВ «ГАЛ-КАТ». Дане підприєство є визнаним лідером в Україні у виробництві катанки для провідників, адже має європейське обладнання, а на підприємстві впроваджена система управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001: 2009.

## Slide 9
Виробництво жили

## Slide 10: Ізоляція
Для виготовлення ізоляції та оболочки кабелю використовуеться полівініл хлорид (ПВХ).
КОМПАНІЯ ЕЛКОР закуповує гранули ТМ DANVIL та розробляє рецептуру ізоляції у власній лабораторії (всі рецептури запатентовані). Наша ізоляція має чудову стійкість до механічних пошкоджень, еластичність та широку кольорову гаму під будь-які потреби. Також постійно контролюється відповідність нормам по товщині.
Ідеально, якщо між ізоляцією та оболочкою кабелю типу ШВВП, ПВС, ВВГ є тальк.
При виробництві кабельно-провідникової продукції ТМ «ELCOR» використовується тальк європейського виробництва, який не сиріє та не скатується в процесі зберігання. Тому ви легко відділите оболочку від ізоляції, навіть якщо до цього ви вже цей кабель використовували.

## Slide 11
Виготовлення ізоляції

## Slide 12
ТМ «ELCOR» відповідає по всім технічним параметрам показникам ГОСТ. Це досягається постійним п’ятирівневим контролем якості виробництва, а саме:
Перевірка жили за показником опору
Перевірка поперечного перерізу жили
Перевірка товщини ізоляції та оболочки
Перевірка кабелю в готовому стані
Перевірка бухт по вазі та кількості метрів
Вся наша продукція сертифікована.
І ми з гордість рекомендуємо її!

## Slide 13
Дякую за увагу!